| 石家庄市栾城人民医院 医用中心吸引系统设备招标参数及要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 油润式真空泵 | 1. 旋片式真空泵 2. 额定流量≥200m³/h 3.极限真空≤-0.1Mpa 4.电机功率:5.5kW | 2 | 台 |
| 2 | 真空电磁阀 | 1.真空电磁阀 | 2 | 台 |
| 3 | PLC自动控制柜 | 1.自动控制柜 2.功能:单台启动,跟踪启动,交替工作 3.10寸液晶显示,PLC控制 | 1 | 台 |
| 4 | 废气灭菌装置 | 1.活性炭过滤，紫外线臭氧灭菌 2.有效灭菌效率:>99.9% | 1 | 台 |
| 5 | 报警装置 | 1.报警装置 2.设计要求:高压、低压报警 3.声光报警，远程报警 | 1 | 台 |
| 6 | 真空罐 | 1.设计工作压力：-0.1Mpa 2.容积：1.0m³ 3.工作介质：压缩空气 4.产品规格：Φ800*2150mm 5.材质：碳钢 | 3 | 台 |
| 8 | 不锈钢集污罐 | 1.设计工作压力：-0.1Mpa 2.容积：3L 3.工作介质：真空 4.材质：不锈钢 | 1 | 台 |
| 9 | 设备管道底座 连接安装 | 1.材质:304不锈钢 2.规格:DN50 3.焊接方法:氩弧焊 4.管道脱脂、压力试验、吹扫 | 1 | 套 |
| 10 | 真空压力表 | 精度：1.6级 | 3 | 个 |

要求：1、供应商须具备中华人民共和国医疗器械注册证《医用中心吸引系统》，二类医疗器械生产许可证。

2.中标方应对我院中心吸引全系统进行检测，对不合格项进行整改。最终符合YY/T0186-94《医用中心吸引系统通用技术条件》和GB50751-2012《医用气体工程技术规范》。

3、中心吸引系统安装完工，须经过全性能验收合格，并出具验收报告、合格证。